# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数 及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| 1 | 设备带 | （1）医用设备带采用优质铝合金、具强电、弱电、气体管路三腔结构组成的豪华型设备带,在病房床头根据床位布局情况敷设，每条设备带配置漏电保护器一个，氧气维修阀一个。 （2）铝合金设备带表面采用静电喷塑，截面尺寸≥210×74mm，面板厚度≥2mm,设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，安装维修方便，具有良好的防腐和保洁效果。 （3）铝合金设备带须提供省级及以上质量监督检验机构出具的医疗设备带《检验报告》，检验结果须符合GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》 及GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求。 | 米 | 36 | 240 |
| 2 | 氧气维修阀 | / | 个 | 12 | 120 |
| 3 | 氧气终端 | 德标 | 个 | 25 | 350 |
| 4 | 吸引终端 | 德标 | 个 | 25 | 350 |
| 5 | 电源插座 | 86型 | 个 | 50 | 33 |
| 6 | 插座电源线 | BV-2.5 | 米 | 350 | 6 |
| 7 | 紫铜氧气管道 | Φ8 | 米 | 120 | 32 |
| 8 | 紫铜负压管道 | Φ10 | 米 | 120 | 40 |
| 9 | 紫铜氧气管道 | Φ16 | 米 | 130 | 78 |
| 10 | 紫铜负压管道 | Φ32 | 米 | 130 | 138 |
| 11 | 活接球阀 | DN15 | 个 | 2 | 50 |
| 12 | 活接球阀 | DN25 | 个 | 2 | 65 |
| 13 | 紫铜弯头 | Φ16 | 个 | 10 | 12 |
| 14 | 紫铜弯头 | Φ32 | 个 | 10 | 26 |
| 15 | 紫铜三通 | Φ16 | 个 | 4 | 16 |
| 16 | 紫铜三通 | Φ32 | 个 | 4 | 32 |
| 17 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 3000 |
| 18 | 固定支架 |  | 个 | 40 | 50 |
| 19 | 安装调试费 |  | 项 | 1 | 20000 |
| **说明：**  **投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**  **质保期：须提供 2年质保。**  **本次采购最高投标限价：93852.00元** | | | | | |

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**四、验收**

设备安装调试后应满足验收标准，结果经双方确认后生效。